Информация о контрольных мероприятиях за 2021 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование органа, осуществляющего контроль | Дата проверки | Тема проверки | Дата, номер предписания | Информация об устранении нарушений (устранено/срок устранения) |
| Тобольский МОВО | 29.01.2021 | Антитеррористическая защищенность и инженерно-техническая укрепленность | Акт обследования на антитеррористическую защищенность и инженерно-техническую укрепленность | Замечания отсутствуют. |
| Тобольский МОВО | 27.04.2021 | Инженерно-техническая укрепленность и оснащенность | Акт обследования на инженерно-техническую укрепленность и оснащенность инженерно- техническими средствами системы охранно-пожарной и тревожной сигнализации объекта по адресу:  с. Уват, ул. Дзержинского, д. 17;  с. Уват, ул. Советская, д. 7 | По адресу:  с. Уват, ул. Дзержинского, 17 - Ежедневно проверять кнопку тревожной сигнализации с записью в журнале проверки  По другому объекту замечаний нет. |
| Тобольский МОВО | 20.05.2021 | Инженерно-техническая укрепленность и оснащенность | Акт обследования на инженерно-техническую укрепленность и оснащенность инженерно- техническими средствами системы охранно-пожарной и тревожной сигнализации объекта по адресу п. Нагорный, ул. Школьная, д. 5 | замечаний нет |
| ОНД и ПР «Уватский», УНД и ПР ГУ МЧС России по Тюменской области | 09.09.2021-15.09.2021 | Выездная проверка в отношении: Здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, земельные участки, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности | Акт № 50 плановой выездной проверки от 15.09.2021 | В ходе проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности:  1.Допускается эксплуатация здания после изменения класса функциональной пожарной опасности, не отвечающее нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности. Основание: п. 16, н) Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждённых Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479).(устранить до 01.09.2022г.)  2.Вокруг здания отсутствует круговой проезд для пожарных автомашин шириной не менее 3,5 метра. Основание: п. 16,н) Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждённых Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479); п. 4.15 СП 35-113-2004; п. 8.1., в) СП 4.13130.2013. (устранить до 01.09.2022г.)  3.На объекте на путях эвакуации отсутствует аварийное освещение. Основание: п. 16, н) Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждённых Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479); п. 4.3.12 СП 1.13130.2020; п. 7.6.3 СП 52.13330.2016. (устранить до 01.09.2022г.)  4.Изменено функциональное назначение помещения спортивного зала, указанное помещение спортивного зала приспособлено под складское помещение, при этом помещение спортивного зала не отделено от остальных помещений противопожарной преградой. Основание п. 16, н) Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждённых Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479); п. 4.1, п. 4.2 СП 4.13130.2013. (устранить до 01.12.2021г.)  5.Ступени крыльца центрального выхода являющегося путем эвакуации из здания, на момент проверки находятся в разрушенном состоянии. Основание: п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждённых Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479). (устранить до 01.12.2021г.)  6.Здание не обеспечено автоматической установкой пожаротушения. Основание: п. 16, н) Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждённых Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479). Таблица 1, п. 7 СП 486.1311500.2020 (устранить до 01.09.2022г.) |
| Тобольский МОВО | 21.09.2021 | Антитеррористическая защищенность и инженерно-техническая укрепленность | Акт обследования на антитеррористическую защищенность и инженерно-техническую укрепленность | Рекомендовано до конца 2021 года разработать новый паспорт безопасности объекта. |